## naslovnica
Naručitelj: Hrvatski prirodoslovni muzej, Demetrova 1, 10000 Zagreb
Građevina: Hrvatski prirodoslovni muzej
NABAVA RASVJETNIH TIJELA ZA OBJEKT I NOVI STALNI POSTAV HPM-a u okviru projekta „Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej“
Parametre specificirao: Radionica arhitekture / Arhingtrade (projekt el. instalacija)
Troškovnik izrađen: listopad 2022.

## rekapitulacija
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
Cijena ponude bez PDV-a | 0
Iznos PDV-a | 0
Cijena ponude s PDV-om | 0

## preambule
OPĆI UVJETI OPĆE RASVJETE
1. | Ugovor sklapa se na osnovu ugovornog troškovnika. U cijenama troškovnika izvođač je dužan ponuditi kompletne stavke prema opisu, troškovniku, nacrtima, tehničkom opisu i uvjetima.
2. | U svaku stavku opreme potrebno je predvidjeti dobavu i odgovarajuće ateste. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u roku od najmanje 2 godine. Sve ponuđene stavke moraju zadovoljavati minimalne tehničke karakteristike opisane u stavkama, uz maksimalna odstupanja navedena na početku troškovnika. Prije narudžbe obavezno usuglasiti točan tip, boju i konačnu dispoziciju rasvjetnih tijela sa nadzornim inženjerom, koji je dužan konzultirati glavnog projektanta (provjera tipa spuštenog stropa i dispozicije svjetiljki), projektanta el. instalacija, te projektanta postava.
3. | Za sve karakteristične prostore u građevini u kojima se nalazi rasvjetna armatura potrebno je izraditi svjetlotehničke proračune. Prostori koji su po normama svjetlotehnički normirani moraju se dostaviti izračuni sa jasno vidjivim rezultatima izračuna vrijednosti: Esr, Uo, UGR... Rezultate dostaviti u pdf formatu, kao i originalnu datoteku svjetlotehničkog programa. Svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1, HRN EN 13032-3 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
4. | Boje su iz palete proizvođača, konačni RAL za svaku stavku potrebno je odredit po odabiru glavnog projektanta i projektanta stalnog postava.
5. | Sve navedeno dostavlja se na zahtjev nadzornog inženjera, glavnog projektanta i projektanta postava, a sastoji se od tabelarnog usporednog prikaza projektom traženih karakteristika svjetiljke i po ponuditelju jednakovrijedne svjetiljke. Uz tabelarni prikaz dostavlja se i očitovanje u svezi različitosti, te izjava da ponudbena rasvjetna armatura neće činiti građevinu djelomično i/ili u cijelosti neuporabljivom te i/ili nefunkcionalnom.
6. | Kroz ranije radove ugovoreni su i biti će isporučeni sljedeći tipovi šinskog razvoda, te ponuđena rasvjeta mora u dijelu priključka na šinski razvod biti kompatibilna sa već ugovorenom opremom kako slijedi:
6a | Aluminijska minijaturna nadgradna tračnica za unutarnju montažu.
Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom,
priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "MT". (351 metar)
Tehnička specifikacija:
- Nadgradna minijaturna tračnica za unutarnju montažu
- Tračnica izrađena od anodiziranog aluminija
- Završna boja tračnice u crnoj boji
- Bočne dimenzije tračnice 18x18mm
- Stupanj mehničke zaštite minimalno IP20
- Dva vodiča za napajanje svjetiljaka
- U kompletu sa svim dodatnim priborom (završnim kapama, uvodnicima napajanja,
nosačima...)
proizvođač: XAL Gmbh
tip: MT-XAL_CHANNEL 90+ l=1000 mm (CRNA BOJA)
6b | Nadgradna stropna trofazna tračnica za unutarnju montažu.
Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu
"T3". (417 metara)
Tehnička specifikacija:
- Nadgradna trofazna tračnica za montažu reflektora
- Tračnica izrađena od aluminija u završnoj bijeloj boji
- Bočne dimenzije tračnice 33.5x34mm
- Ugrađena četiri izolirana vodiča i uprešano uzemljenje
- Tri vodiča se koriste kao tri faze zasebno upravljive
- Minimalna struja po fazi 16A
- U kompletu s svim dodatnim priborom (završnim kapama, uvodnicima napajanja,
linearnim i kutnim spojnicima, nadgradnim nosačima...)
- ENEC10 certificirana tračnica ili jednakovrijedno
proizvođač: ERCO
tip:ERCO TRACK, 3P, 2000 I 3000 mm (bijela, crna, siva)
6c | Nadgradna stropna jednofazna + DALI tračnice za unutarnju
montažu. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u
projektu "T3 + DALI". (183 metra)
Tehnička specifikacija:
- Nadgradna jednofazna + DALI tračnica za montažu reflektora
- Tračnica izrađena od aluminija u završnoj bijeloj boji
- Bočne dimenzije tračnice 33.5x34mm
- Ugrađena četiri izolirana vodiča i uprešano uzemljenje
- Jedan vodič se koriste kao faza, a dva za upravljanje putem DALI signala
- Minimalna struja po fazi 16A
- U kompletu s svim dodatnim priborom (završnim kapama, uvodnicima napajanja,
linearnim i kutnim spojnicima, nadgradnim nosačima...)
- ENEC10 certificirana tračnica ili jednakovrijedno
proizvođač: ERCO
tip: ERCO TRACK DALI, 1P + DALI,2000 I 3000 mm (bijela, crna, siva)

## rasvjeta
NABAVA RASVJETNIH TIJELA ZA OBJEKT I NOVI STALNI POSTAV HPM-a
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
NAPOMENA: OPĆI UVJETI NALAZE SE U POGLAVLJU "PREAMBULA"
5. | UNUTARNJA RASVJETA
KRITERIJI JEDNAKOVRIJEDNOSTI ZA RASVJETNA TIJELA: - ponuđene svjetiljke, odnosno reflektori, mogu odstupati prema slijedećim paremtrima kako slijedi: - dimenzije svjetiljke u sve 3 prostorne dimenzije (visina, širina, dubina, promjer) max odstupanje +/- 5% - faktor zaštite od prodiranja stranih tijela IP: onaj koji je naveden ili veći - faktor zaštite od udaraca IK: onaj koji je naveden ili veći - index uzvrata boje CRI: max odstupanje -2% - temperature boje svjetla Tc: max odstupanje +/- 3% - životni vijek svjetiljke: max odstupanje - 5% - konzistentnost temperature boje SDCM: max odstupanje - 5% - nosivost svjetiljke u kg: max odstupanje - 5% - izlazna snaga Pout: max odstupanje +5% - izlazni svjetlosni tok: max odstupanje +/- 2% - svjetlosna efikasnost Eff (lm/W): max odstupanje: +/-2% - rotacija svjetiljke u stupnjevima: max odstupanje: +/-5% - iniklinacija svjetiljke u stupnjevima: max odstupanje +/- 5% - širina snopa svjetlosti u stupnjevima: max odstupanje +/- 3%
5.1. | Dobava - ugradne stropne ili zidne baze za montažu reflektora. Prikladna za svjetiljke s DALI adapterom, 250V, 6A. Izrađena od polimera bijele boje. Dimenzije Ø130x52mm. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Ugradna stropna ili zidna baza za montažu reflektora - Prikladna za svjetiljke s DALI adapterom, 250V, 6A - Kućište od polimera bijele boje - Masa baze maksimalno 0,32kg - Nosivost u slučaju stropne montaže minimalno 8.0kg - Nosivost u slučaju zidne montaže minimalno 3.5kg - Dimenzije Ø130x52mm - Dimenzije otvora za ugradnju Ø112mm - ENEC 10 certifikat, ili jednakovrijedno
| Obračun po komadu. | kom | 130 | 0 | 0
5.2. | Dobava - nadgradne stropne ili zidne baze za montažu reflektora. Prikladna za svjetiljke s DALI adapterom, 250V, 6A. Izrađena od polimera bijele boje. Dimenzije Ø104x30mm. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna stropna ili zidna baza za montažu reflektora - Prikladna za svjetiljke s DALI adapterom, 250V, 6A - Kućište od polimera bijele boje - Masa baze maksimalno 0.13kg - Nosivost u slučaju stropne montaže minimalno 8.0kg - Nosivost u slučaju zidne montaže minimalno 3.5kg - Dimenzije Ø104x30mm - ENEC 10 certifikat, ili jednakovrijedno
| Obračun po komadu. | kom | 19 | 0 | 0
5.3. | Dobava - zakretnog reflektora za montažu na rasvjetnu tračnicu. Fazno dimabilna svjetiljka. LED izvor svjetlosti, snage 12W, direktna svjetlosna distribucija 15°, temperatura boje 3000K, faktor uzvrata boje minimalno CRI92. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S1".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Zakretni reflektor za montažu na rasvjetnu tračnicu s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke cilindričnog oblika s jednostranim nosačem, izrađeno od lijevanog aluminija u završnoj bijeloj boji - Sferolitna leća za bolju kontrolu svjetlosne distribucije, izrađena od optičkog polimera - Mogućnost zakretanja svjetiljke 360° - Mogućnost vertikalnog nagiba svjetiljke 0° - 90° - Oprema za dimabilno upravljanje u rasponu 1% - 100% - Ugrađen potenciometar za ručnu regulaciju intenziteta svjetlosti - Mogućnot dimanja putem vanjskog faznog dimera - LED izvor svjetlosti s integriranom predspojnom napravom unutar glave reflektora
- Maksimalna instalirana snaga sustava 15W - LED moduli visoke snage na metalnoj jezgri PCB - Kut snopa svjetlosti 15° - Temperatura boje 3000K, minimalno CRI92 - Konzistentnost temperature boja SDCM <= 1,5 step - Minimalni izlazni svjetlosni tok 1067lm - Dimenzije glave svjetiljke: Ø114x75mm - Ukupna visina svjetiljke do tračnice 215mm - Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L90/B10 - Masa svjetiljke maksimalno 0,72kg - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 - Energetski razred minimalno EEI A+ - ENEC10 certifikat, ili jednakovrijedno - U kompletu s prstenom protiv bliještanja i sačastim sjenilom
| Obračun po komadu. | kom | 125 | 0 | 0
5.4. | Dobava - zakretnog reflektora za montažu na rasvjetnu tračnicu. Fazno dimabilna svjetiljka. LED izvor svjetlosti, snage 12W, direktna svjetlosna distribucija 29°, temperatura boje 3000K, faktor uzvrata boje minimalno CRI92. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S2".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Zakretni reflektor za montažu na rasvjetnu tračnicu s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke cilindričnog oblika s jednostranim nosačem, izrađeno od lijevanog aluminija u završnoj bijeloj boji - Sferolitna leća za bolju kontrolu svjetlosne distribucije, izrađena od optičkog polimera - Mogućnost zakretanja svjetiljke 360° - Mogućnost vertikalnog nagiba svjetiljke 0° - 90° - Oprema za dimabilno upravljanje u rasponu 1% - 100% - Ugrađen potenciometar za ručnu regulaciju intenziteta svjetlosti - Mogućnot dimanja putem vanjskog faznog dimera - LED izvor svjetlosti s integriranom predspojnom napravom unutar glave reflektora
- Maksimalna instalirana snaga sustava 15W - LED moduli visoke snage na metalnoj jezgri PCB - Kut snopa svjetlosti 29° - Temperatura boje 3000K, minimalno CRI92 - Konzistentnost temperature boja SDCM <= 1,5 step - Minimalni izlazni svjetlosni tok 1066lm - Dimenzije glave svjetiljke: Ø114x75mm - Ukupna visina svjetiljke do tračnice 215mm - Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L90/B10 - Masa svjetiljke maksimalno 0,72kg - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 - Energetski razred minimalno EEI A+ - ENEC10 certifikat, ili jednakovrijedno - U kompletu s prstenom protiv bliještanja
| Obračun po komadu. | kom | 60 | 0 | 0
5.5. | Dobava - zakretnog reflektora za montažu na rasvjetnu tračnicu. Fazno dimabilna svjetiljka. LED izvor svjetlosti, snage 12W, direktna svjetlosna distribucija 49°, temperatura boje 3000K, faktor uzvrata boje minimalno CRI92. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S3".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Zakretni reflektor za montažu na rasvjetnu tračnicu s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke cilindričnog oblika s jednostranim nosačem, izrađeno od lijevanog aluminija u završnoj bijeloj boji - Sferolitna leća za bolju kontrolu svjetlosne distribucije, izrađena od optičkog polimera - Mogućnost zakretanja svjetiljke 360° - Mogućnost vertikalnog nagiba svjetiljke 0° - 90° - Oprema za dimabilno upravljanje u rasponu 1% - 100% - Ugrađen potenciometar za ručnu regulaciju intenziteta svjetlosti - Mogućnot dimanja putem vanjskog faznog dimera - LED izvor svjetlosti s integriranom predspojnom napravom unutar glave reflektora
- Maksimalna instalirana snaga sustava 15W - LED moduli visoke snage na metalnoj jezgri PCB - Kut snopa svjetlosti 49° - Temperatura boje 3000K, minimalno CRI92 - Konzistentnost temperature boja SDCM <= 1,5 step - Minimalni izlazni svjetlosni tok 1069lm - Dimenzije glave svjetiljke: Ø114x75mm - Ukupna visina svjetiljke do tračnice 215mm - Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L90/B10 - Masa svjetiljke maksimalno 0,72kg - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 - Energetski razred minimalno EEI A+ - ENEC10 certifikat, ili jednakovrijedno - U kompletu s prstenom protiv bliještanja
| Obračun po komadu. | kom | 15 | 0 | 0
5.6. | Dobava - zakretnog reflektora za montažu na rasvjetnu tračnicu. Fazno dimabilna svjetiljka. LED izvor svjetlosti, snage 8W, direktna svjetlosna distribucija 6°, temperatura boje 3000K, faktor uzvrata boje minimalno CRI92. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S4".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Zakretni reflektor za montažu na rasvjetnu tračnicu s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke cilindričnog oblika s jednostranim nosačem, izrađeno od lijevanog aluminija u završnoj bijeloj boji - Sferolitna leća za bolju kontrolu svjetlosne distribucije, izrađena od optičkog polimera - Mogućnost zakretanja svjetiljke 360° - Mogućnost vertikalnog nagiba svjetiljke 0° - 90° - Oprema za dimabilno upravljanje u rasponu 1% - 100% - Ugrađen potenciometar za ručnu regulaciju intenziteta svjetlosti - Mogućnot dimanja putem vanjskog faznog dimera - LED izvor svjetlosti s integriranom predspojnom napravom unutar glave reflektora
- Maksimalna instalirana snaga sustava 11W - LED moduli visoke snage na metalnoj jezgri PCB - Kut snopa svjetlosti 6° - Temperatura boje 3000K, minimalno CRI92 - Konzistentnost temperature boja SDCM <= 1,5 step - Minimalni izlazni svjetlosni tok 681lm - Dimenzije glave svjetiljke: Ø149x120mm - Ukupna visina svjetiljke do tračnice 250mm - Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L90/B10 - Masa svjetiljke maksimalno 1,00kg - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 - Energetski razred minimalno EEI A+ - ENEC10 certifikat, ili jednakovrijedno - U kompletu s prstenom protiv bliještanja i sačastim sjenilom
| Obračun po komadu. | kom | 6 |  | 0
5.7. | Dobava - zakretnog reflektora za montažu na rasvjetnu tračnicu. U kompletu s LED DALI dimabilnom predspojnom napravom. LED izvor svjetlosti, snage 12W, direktna svjetlosna distribucija s optikom za osvjetljavanje zidova, temperatura boje 3000K, faktor uzvrata boje minimalno CRI92. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S5".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Zakretni reflektor za montažu na rasvjetnu tračnicu s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke cilindričnog oblika s jednostranim nosačem, izrađeno od lijevanog aluminija u završnoj bijeloj boji - Sferolitna leća za bolju kontrolu svjetlosne distribucije, izrađena od optičkog polimera - Mogućnost zakretanja svjetiljke 360° - Mogućnost vertikalnog nagiba svjetiljke 0° - 90° - Oprema za dimabilno upravljanje u rasponu 0.1% - 100% - LED izvor svjetlosti - Integrirana LED DALI dimabilna predspojna naprava unutar glave reflektora - Maksimalna instalirana snaga sustava 15W
- LED moduli visoke snage na metalnoj jezgri PCB - Optika za osvjetljavanje zidova - Temperatura boje 3000K - Faktor uzvrata boje minimalno CRI92 - Konzistentnost temperature boja SDCM <= 1,5 step - Minimalni izlazni svjetlosni tok 1055lm - Dimenzije glave svjetiljke: Ø114x75mm - Ukupna visina svjetiljke do tračnice 215mm - Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L90/B10 - Masa svjetiljke maksimalno 0,72 kg - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 - Energetski razred minimalno EEI A+ - ENEC10 certifikat, ili jednakovrijedno - U kompletu s prstenom protiv bliještanja
| Obračun po komadu. | kom | 8 | 0 | 0
5.8. | Dobava - zakretnog reflektora za montažu na rasvjetnu tračnicu. U kompletu s LED DALI dimabilnom predspojnom napravom. LED izvor svjetlosti, snage 12W, direktna svjetlosna distribucija, kut snopa svjetlosti 29°. Temperatura boje 3000K, faktor uzvrata boje minimalno CRI92. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S6".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Zakretni reflektor za montažu na rasvjetnu tračnicu s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke cilindričnog oblika s jednostranim nosačem, izrađeno od lijevanog aluminija u završnoj bijeloj boji - Sferolitna leća za bolju kontrolu svjetlosne distribucije, izrađena od optičkog polimera - Mogućnost zakretanja svjetiljke 360° - Mogućnost vertikalnog nagiba svjetiljke 0° - 90° - Oprema za dimabilno upravljanje u rasponu 0.1% - 100% - LED izvor svjetlosti - Integrirana LED DALI dimabilna predspojna naprava unutar glave reflektora - Maksimalna instalirana snaga sustava 15W
- LED moduli visoke snage na metalnoj jezgri PCB - Kut snopa svjetlosti 29° - Temperatura boje 3000K - Faktor uzvrata boje minimalno CRI92 - Konzistentnost temperature boja SDCM <= 1,5 step - Minimalni izlazni svjetlosni tok 1066lm - Dimenzije glave svjetiljke: Ø114x75mm - Ukupna visina svjetiljke do tračnice 215mm - Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L90/B10 - Masa svjetiljke maksimalno 0,72 kg - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 - Energetski razred minimalno EEI A+ - ENEC10 certifikat, ili jednakovrijedno - U kompletu s prstenom protiv bliještanja
| Obračun po komadu. | kom | 31 | 0 | 0
5.9. | Dobava - zakretnog reflektora za montažu na rasvjetnu tračnicu. U kompletu s LED DALI dimabilnom predspojnom napravom. LED izvor svjetlosti, snage 24W, direktna svjetlosna distribucija, kut snopa svjetlosti 16°. Temperatura boje 3000K, faktor uzvrata boje minimalno CRI92. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S7".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Zakretni reflektor za montažu na rasvjetnu tračnicu s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke cilindričnog oblika s jednostranim nosačem, izrađeno od lijevanog aluminija u završnoj bijeloj boji - Sferolitna leća za bolju kontrolu svjetlosne distribucije, izrađena od optičkog polimera - Mogućnost zakretanja svjetiljke 360° - Mogućnost vertikalnog nagiba svjetiljke 0° - 90° - Oprema za dimabilno upravljanje u rasponu 0.1% - 100% - LED izvor svjetlosti - Integrirana LED DALI dimabilna predspojna naprava unutar glave reflektora - Maksimalna instalirana snaga sustava 29W
- LED moduli visoke snage na metalnoj jezgri PCB - Kut snopa svjetlosti 16° - Temperatura boje 3000K - Faktor uzvrata boje minimalno CRI92 - Konzistentnost temperature boja SDCM <= 1,5 step - Minimalni izlazni svjetlosni tok 2149lm - Dimenzije glave svjetiljke: Ø149x75mm - Ukupna visina svjetiljke do tračnice 250mm - Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L90/B10 - Masa svjetiljke maksimalno 0,94 kg - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 - Energetski razred minimalno EEI A+ - ENEC10 certifikat, ili jednakovrijedno - U kompletu s prstenom protiv bliještanja i sačastim sjenilom
| Obračun po komadu. | kom | 14 | 0 | 0
5.10. | Dobava - zakretnog reflektora za montažu na rasvjetnu tračnicu. U kompletu s LED DALI dimabilnom predspojnom napravom. LED izvor svjetlosti, snage 24W, direktna svjetlosna distribucija, kut snopa svjetlosti 49°. Temperatura boje 3000K, faktor uzvrata boje minimalno CRI92. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S8".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Zakretni reflektor za montažu na rasvjetnu tračnicu s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke cilindričnog oblika s jednostranim nosačem, izrađeno od lijevanog aluminija u završnoj bijeloj boji - Sferolitna leća za bolju kontrolu svjetlosne distribucije, izrađena od optičkog polimera - Mogućnost zakretanja svjetiljke 360° - Mogućnost vertikalnog nagiba svjetiljke 0° - 90° - Oprema za dimabilno upravljanje u rasponu 0.1% - 100% - LED izvor svjetlosti - Integrirana LED DALI dimabilna predspojna naprava unutar glave reflektora - Maksimalna instalirana snaga sustava 29W - LED moduli visoke snage na metalnoj jezgri PCB
- Kut snopa svjetlosti 49° - Temperatura boje 3000K - Faktor uzvrata boje minimalno CRI92 - Konzistentnost temperature boja SDCM <= 1,5 step - Minimalni izlazni svjetlosni tok 2145lm - Dimenzije glave svjetiljke: Ø149x75mm - Ukupna visina svjetiljke do tračnice 250mm - Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L90/B10 - Masa svjetiljke maksimalno 0,94 kg - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 - Energetski razred minimalno EEI A+ - ENEC10 certifikat, ili jednakovrijedno - U kompletu s prstenom protiv bliještanja
| Obračun po komadu. | kom | 18 | 0 | 0
5.11. | Dobava - dvostrukog minijaturnog tračnog reflektora za unutarnju montažu u vitrine stalnog postava. - minijaturnog tračnog reflektora uključuje provođenje instalacije od izvoda do pripadajuće LED predspojne naprave i od LED predspojne naprave do minijaturnog reflektora S9. LED izvor svjetlosti snage 2x3.5W, temperatura boje 3000K, uzvrat boja minimalno CRI90. Kut svjetlosne distribucije oba reflektora 19st. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S9". Crna boja.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: - Minijaturni dvostruki tračni reflektor cilindričnog oblika za unutarnju montažu s direktnom svjetlosnom distribucijom - Uključena instalacija reflektora na pozicije unutar vitrina - Uključeno provođenje instalacije od izvoda do pripadajuće LED predspojne naprave i od pripadajuće LED predspojne naprave do reflektora - Kut snopa svjetlosti oba reflektora 19° - Mogućnost zakretanja reflektora 90st - Mogućnost rotacije reflektora 352st - Kućište izrađeno od ekstrudiranog anodiziranog aluminija u završnoj crnoj boji - Radni napon 24V DC - Mogućnost dimanja - Dimenzije glave svakog reflektora Ø32x60mm - Dimenzije adaptera 150x15mm - Masa svjetiljke maksimalno 0,2kg - LED sustav maksimalne snage 2x3.5W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 2 x 305lm - Minimalna efikasnost svjetiljke 87lm/W
- Konzistentnost temperature boje MacAdam maksimalno <= 3 - Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L90 - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boja minimalno CRI90 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 - ENEC certificirana svjetiljka ili jednakovrijedno
| Obračun po komadu. | kom | 246 | 0 | 0
5.12. | Dobava - dvostrukog minijaturnog tračnog reflektora za unutarnju montažu u vitrine stalnog postava. - minijaturnog tračnog reflektora LED izvor svjetlosti snage 2x3.5W, temperatura boje 3000K, uzvrat boja minimalno CRI90. Kut snopa svjetlosti 42st + 19st. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S9". Crna boja.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: - Minijaturni dvostruki tračni reflektor cilindričnog oblika za unutarnju montažu s direktnom svjetlosnom distribucijom - Uključena instalacija reflektora na pozicije unutar vitrina - Uključeno provođenje instalacije od izvoda do pripadajuće LED predspojne naprave i od pripadajuće LED predspojne naprave do reflektora - Izvedba instalacija unutar vitrina u skladu s projektom stalnog postova i opreme do potupne funkcionalnosti sustava - Kut snopa svjetlosti jednog reflektora 42° + kut snopa svjetlosti drugog reflektora 19st - Mogućnost zakretanja reflektora 90st - Mogućnost rotacije reflektora 352st - Kućište izrađeno od ekstrudiranog anodiziranog aluminija u završnoj crnoj boji - Radni napon 24V DC - Mogućnost dimanja - Dimenzije glave svakog reflektora Ø32x60mm - Dimenzije adaptera 150x15mm - Masa svjetiljke maksimalno 0,2kg - LED sustav maksimalne snage 2x3.5W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 305lm - Minimalna efikasnost svjetiljke 87lm/W
- Konzistentnost temperature boje MacAdam maksimalno <= 3 - Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L90 - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boja minimalno CRI90 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 - ENEC certificirana svjetiljka ili jednakovrijedno
| Obračun po komadu. | kom | 130 | 0 | 0
5.13. | Dobava - dvostrukog minijaturnog tračnog reflektora za unutarnju montažu u vitrine stalnog postava. - minijaturnog tračnog reflektora LED izvor svjetlosti snage 2x3.5W, temperatura boje 3000K, uzvrat boja minimalno CRI90. Kut snopa svjetlosti oba reflektora 27st. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S9". Crna boja.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: - Minijaturni, dvostruki tračni reflektor cilindričnog oblika za unutarnju montažu s direktnom svjetlosnom distribucijom - Uključena instalacija reflektora na pozicije unutar vitrina - Uključeno provođenje instalacije od izvoda do pripadajuće LED predspojne naprave i od pripadajuće LED predspojne naprave do reflektora - Izvedba instalacija unutar vitrina u skladu s projektom stalnog postova i opreme do potupne funkcionalnosti sustava - Kut snopa svjetlosti kod oba reflektora 27° - Mogućnost zakretanja reflektora 90st - Mogućnost rotacije reflektora 352st - Kućište izrađeno od ekstrudiranog anodiziranog aluminija u završnoj crnoj boji - Radni napon 24V DC - Mogućnost dimanja - Dimenzije glave svakog reflektora Ø32x60mm - Dimenzije adaptera 150x15mm - Masa svjetiljke maksimalno 0,2kg - LED sustav maksimalne snage 2x3.5W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 305lm - Minimalna efikasnot svjetiljke 87lm/W
- Konzistentnost temperature boje MacAdam maksimalno <= 3 - Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L90 - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boja minimalno CRI90 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 - ENEC certificirana svjetiljka ili jednakovrijedno _______________________
| Obračun po komadu. | kom | 70 | 0 | 0
5.14. | Dobava - zakretnog reflektora za montažu na rasvjetnu tračnicu. Fazno dimabilna svjetiljka. LED izvor svjetlosti, snage 12W, direktna svjetlosna distribucija 49°, temperatura boje 3000K, faktor uzvrata boje minimalno CRI92. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S10".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Zakretni reflektor za montažu na rasvjetnu tračnicu s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke cilindričnog oblika s jednostranim nosačem, izrađeno od lijevanog aluminija u završnoj bijeloj boji - Sferolitna leća za bolju kontrolu svjetlosne distribucije, izrađena od optičkog polimera - Mogućnost zakretanja svjetiljke 360° - Mogućnost vertikalnog nagiba svjetiljke 0° - 90° - Oprema za dimabilno upravljanje u rasponu 1% - 100% - Ugrađen potenciometar za ručnu regulaciju intenziteta svjetlosti - Mogućnot dimanja putem vanjskog faznog dimera - LED izvor svjetlosti s integriranom predspojnom napravom unutar glave reflektora
- Maksimalna instalirana snaga sustava 15W - LED moduli visoke snage na metalnoj jezgri PCB - Kut snopa svjetlosti 49° - Temperatura boje 3000K, minimalno CRI92 - Konzistentnost temperature boja SDCM <= 1,5 step - Minimalni izlazni svjetlosni tok 1069lm - Dimenzije glave svjetiljke: Ø114x75mm - Ukupna visina svjetiljke do tračnice 215mm - Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L90/B10 - Masa svjetiljke maksimalno 0,72kg - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 - Energetski razred minimalno EEI A+ - ENEC10 certifikat, ili jednakovrijedno - U kompletu s prstenom protiv bliještanja
| Obračun po komadu. | kom | 45 |  | 0
5.15. | Dobava - zakretnog reflektora za montažu na rasvjetnu tračnicu. U kompletu s LED DALI dimabilnom predspojnom napravom. LED izvor svjetlosti, snage 12W, direktna svjetlosna distribucija, kut snopa svjetlosti 49°. Temperatura boje 3000K, faktor uzvrata boje minimalno CRI92. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S11".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Zakretni reflektor za montažu na rasvjetnu tračnicu s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke cilindričnog oblika s jednostranim nosačem, izrađeno od lijevanog aluminija u završnoj bijeloj boji - Sferolitna leća za bolju kontrolu svjetlosne distribucije, izrađena od optičkog polimera - Mogućnost zakretanja svjetiljke 360° - Mogućnost vertikalnog nagiba svjetiljke 0° - 90° - Oprema za dimabilno upravljanje u rasponu 0.1% - 100% - LED izvor svjetlosti - Integrirana LED DALI dimabilna predspojna naprava unutar glave reflektora - Maksimalna instalirana snaga sustava 15W
- LED moduli visoke snage na metalnoj jezgri PCB - Kut snopa svjetlosti 49° - Temperatura boje 3000K - Faktor uzvrata boje minimalno CRI92 - Konzistentnost temperature boja SDCM <= 1,5 step - Minimalni izlazni svjetlosni tok 1069lm - Dimenzije glave svjetiljke: Ø114x75mm - Ukupna visina svjetiljke do tračnice 215mm - Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L90/B10 - Masa svjetiljke maksimalno 0,72 kg - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 - Energetski razred minimalno EEI A+ - ENEC10 certifikat, ili jednakovrijedno - U kompl. s prstenom pr. bliještanja
| Obračun po komadu. | kom | 40 | 0 | 0
5.16. | Dobava - podne ugradne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. U kompletu s LED DALI dimabilnom predspojnom napravom. LED izvor svjetlosti, snaga izvora 7W, kut svjetlosne distribucije 34st, temperatura boje 3000K, faktor uzvrata boje minimalno CRI90. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP67 IK08. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S12".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Ugradna podna svjetiljka - Kućište izrađeno od legure antikorozivnog aluminija 6082 i nehrđajućeg čelika AISI 316L ili jednakovrijedno - Kaljeno prozirno sigurnosno staklo debljine 8mm - Dimenzije svjetiljke: Ø84x67 mm - Dimenzije otvora za ugradnju: Ø75mm - Minimalno dopušteno statičko opterećenje svjetiljke 1000kg - Masa svjetiljke maksimalno 0.43 kg - Sjetiljka dolazi s tvornički spojenim napojnim kablom duljine 1.5m H05RN-F 2x0.75/0.75 Ø6.3mm - Na napojnom kabelu integriran sklop za sprječavanje kapilarnog ulaska vode u svjetiljku
- Minimalni raspon temperaturnog područja rada od -20°C do + 45°C - Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L90B10 pri 25 °C - LED sustav maksimalne snage 7W - Integrirana LED DALI dimabilna predspojna naprava - Minimalni izlazni svjetlosni tok 374 lm - Simetrična uskosnopna svjetlosna distribucija 34° - Temperatura boje 3000K - Konzistentnost temperature boja MacAdam maksimalno 3 step - Faktor uzvrata boje minimalno CRI90 - Test užarene žice 960°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP67 - Zaštita od mehaničkih utjecaja minimalno IK08 - U kompletu s napajanjem 24V IP67 - U kompletu s podnom ugradnom kutijom
| Obračun po komadu. | kom | 16 | 0 | 0
5.17. | Dobava - nadgradne zidne svjetiljke s indirektnom svjetlosnom distribucijom. DALI upravljiva svjetiljka. LED izvor svjetlosti, snaga sustava 26W, temperatura boje 3000K, faktor uzvrata boje minimalno CRI90. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S13".
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: - Nazidna svjetiljka s indirektnom asimetričnom svjetlosnom distribucijom - Kut svjetlosne distribucije 120st - Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija u završnoj bijeloj boji - Mogućnost rotiranja svjetiljke za 180° - Dimenzije svjetiljke 250x108x35mm - Radni napon 220-240Hz - U kompletu s LED DALI dimabilnom predspojnom napravom smješten izvan kućišta svjetiljke - LED sustav maksimalne snage 26W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 2967lm - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boja minimalno CRI90 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40
| Obračun po komadu. | kom | 35 | 0 | 0
5.18. | Dobava - nadgradne cilindrične stropne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. DALI upravljiva svjetiljka. LED izvor svjetlosti, snaga sustava 15W, kut svjewtlosne distribucije 33°, temperatura boje 3000K, faktor uzvrata boje minimalno CRI90. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S16".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna stropna svjetiljka, sa zakretnim reflektorom - Kućište cilindričnog oblika izrađeno od lijevanog aluminija, u završnoj bijeloj boji - Pasivno hlađenje putem hladnjaka s poboljšanom geometrijom za odvođenje topline - COB tehnologija za maksimalnu učinkovitost - Reflektor izrađen od kvalitetne plastike sa sferičnim reflektorima - Dimenzije svjetiljke: Ø100x162 mm - Masa svjetiljke maksimalno 1.2kg - Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L80 - LED sustav maksimalne snage 21W - Integrirana LED DALI-2 dimabilna predspojna naprava - Minimalni izlazni svjetlosni tok 1630lm - Minimalna efikasnost svjetiljke 80lm/W
- Simetrična direktna svjetlosna distribucija kuta 33° - Temperatura boje 3000K - Konzistentnost temperature boja MacAdam <=2 - Faktor uzvrata boje minimalno CRI90 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20
| Obračun po komadu. | kom | 10 | 0 | 0
5.19. | Dobava - ovjesne svjetiljke s difuznom svjetlosnom distribucijom. LED sustav maksimalne snage 10.7W, temperatura boje 2700K. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S21".
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: - Ovjesna svjetiljka s difuznom svjetlosnom distribucijom - Modularna svjetiljka s izmjenjivim komponentama - Kućište izvora svjetlosti izrađena od aluminija - Završna obrada kućišta u srebrnoj boji - Dimenzije kućišta s izvorom svjetlosti: fi55x44mm - Masa kućišta s izvorom svjetlosti maksimalno 0.2kg - Difuzor izrađen od stakla s završnom obradom od satena - Dimenzije difuzora fi100x108mm - Masa difuzora maksimalno 0.1kg - U kompletu s LED DALI dimabilnom predspojnom napravom - Pogonska struja izvora 350mA - Životni vijek izvora minimalno 70.000 sati L80 B10 - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 991lm
- Maksimalna instalirana snaga sustava 10,7W - Minimalna efikasnost svjetiljke 92 lm/W - Temperatura boja 2700K - Uzvrat boja minimalno Ra 98, R9 98 - Minimalni uzvrat boja prema TM30, Rf 96, Rg 103 - Konzistentnost temperature boje maksimalno SDCM 1 - Klasa energetske efikasnosti izvora minimalno A++ - Klasa zaštite III - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 - U kompletu s originalnim ovjesom iste završne obrade - Dimenzije rozete fi80mm x 180mm, duljina ovjesa 3000mmm - U kompletu s adapterom za spoj kućišta s izvorom svjetlosti - Masa ovjesnog kompleta maksimalno 0.7kg
| Obračun po kompletu. | komplet | 38 | 0 | 0
5.20. | Dobava - ovjesne svjetiljke s difuznom svjetlosnom distribucijom. LED sustav maksimalne snage 15.4W, temperatura boje 2700K. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S22".
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: - Ovjesna svjetiljka s difuznom svjetlosnom distribucijom - Modularna svjetiljka s izmjenjivim komponentama - Kućište izvora svjetlosti izrađena od aluminija - Završna obrada kućišta u srebrnoj boji - Dimenzije kućišta s izvorom svjetlosti: fi55x44mm - Masa kućišta s izvorom svjetlosti maksimalno 0.2kg - Difuzor izrađen od transparentnog borosilikatnog stakla - Dimenzije difuzora fi250x170mm - Masa difuzora maksimalno 0.95 kg - U kompletu s LED DALI dimabilnom predspojnom napravom - Pogonska struja izvora 500mA - Životni vijek izvora minimalno 70.000 sati L80 B10
- Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 1513lm - Maksimalna instalirana snaga sustava 15.4 W. Minimalna efikasnost svjetiljke 98 lm/W - Temperatura boja 2700K - Uzvrat boja minimalno Ra 98, R9 98 - Minimalni uzvrat boja prema TM30, Rf 96, Rg 103 - Konzistentnost temperature boje maksimalno SDCM 1 - Klasa energetske efikasnosti izvora minimalno A+ - Klasa zaštite III - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 - U kompletu s originalnim ovjesom iste završne obrade - Dimenzije rozete fi80mm, duljina ovjesa 3000mmm - U kompletu s adapterom za spoj kućišta s izvorom svjetlosti - Masa ovjesnog kompleta maksimalno 0.7kg U kompletu s metalnom podžbuknom kutijom dimenzija fi70 x 80 x 100 mmm
| Obračun po kompletu. | komplet | 5 | 0 | 0
5.21. | Dobava - ovjesne svjetiljke s širokom svjetlosnom distribucijom. LED sustav maksimalne snage 33.1W, temperatura boje 2700K. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S24".
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: - Ovjesna svjetiljka s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kut svjetlosne distribucije 53st - Modularna svjetiljka s izmjenjivim komponentama - Kućište izvora svjetlosti izrađena od aluminija - Završna obrada kućišta u srebrnoj boji - Dimenzije kućišta s izvorom svjetlosti: fi82x72mm - Masa kućišta s izvorom svjetlosti maksimalno 0.5kg - Optički element izrađen od PMMA - Dimenzije optičkog elementa fi180 x 38mm s različitim strukturama površine - Masa difuzora maksimalno 0.6 kg - U kompletu s LED DALI dimabilnom predspojnom napravom - Pogonska struja izvora 1050mA - Životni vijek izvora minimalno 70.000 sati L80 B10
- Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 2486 lm - Maksimalna instalirana snaga sustava 33,1 W - Minimalna efikasnost svjetiljke 75 lm/W - Temperatura boja 2700K - Uzvrat boja minimalno Ra 98, R9 98 - Minimalni uzvrat boja prema TM30, Rf 96, Rg 103 - Konzistentnost temperature boje maksimalno SDCM 1 - Klasa energetske efikasnosti izvora minimalno A+ - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 - U kompletu s originalnim ovjesom iste završne obrade - Dimenzije rozete fi80mm, duljina ovjesa 3000mmm - U kompletu s adapterom za spoj kućišta s izvorom svjetlosti - Masa ovjesnog kompleta maksimalno 0.7kg; U kompletu s metalnom podžbuknom kutijom dimenzija fi70 x 80 x 100 mmm
| Obračun po kompletu. | komplet | 14 | 0 | 0
5.22. | Dobava - ovjesne svjetiljke s uskom svjetlosnom distribucijom. LED sustav maksimalne snage 15W, temperatura boje 2700K. Uzvrat boja maksimalno CRI98. U kompletu s LED DALI dimabilnom predspojnom napravom. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu"S26".
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: - Ovjesna svjetiljka s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kut svjetlosne distribucije 23st - Modularna svjetiljka s izmjenjivim komponentama - Kućište izvora svjetlosti izrađena od aluminija - Završna obrada kućišta u srebrnoj boji - Dimenzije kućišta s izvorom svjetlosti: fi55x44mm - Masa kućišta s izvorom svjetlosti maksimalno 0.2kg - S reflektorskim nastavkom za usku svjetlosnu distribuciju i sačastim sjenilom za spriječvanje direktog bliještanja - U kompletu s LED DALI dimabilnom predspojnom napravom - Pogonska struja izvora 500mA - Životni vijek izvora minimalno 70.000 sati L80 B10 - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 392 lm
- Maksimalna instalirana snaga sustava 15 W - Minimalna efikasnost svjetiljke 26 lm/W - Temperatura boja 2700K - Uzvrat boja minimalno Ra 98, R9 98 - Minimalni uzvrat boja prema TM30, Rf 96, Rg 103 - Konzistentnost temperature boje maksimalno SDCM 1 - Klasa energetske efikasnosti izvora minimalno A - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 - U kompletu s originalnim ovjesom iste završne obrade - Dimenzije rozete fi80mm duljina ovjesa 3000 mm - U kompletu s adapterom za spoj kućišta s izvorom svjetlosti - Masa ovjesnog kompleta maksimalno 0.7kg - U kompletu s metalnom podžbuknom kutijom dimenzija fi70 x 80 x 100 mmm
| Obračun po kompletu. | komplet | 4 | 0 | 0
5.23. | Dobava - ovjesne svjetiljke. DALI upravljiva svjetiljka. LED izvor svjetlosti, snaga sustava 15W, direktna svjetlosna distribucija kuta 45°, temperatura boje 3000K, faktor uzvrata boje minimalno CRI90. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S29".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Ovjesna svjetiljka s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kućište cilindričnog oblika izrađeno od lijevanog aluminija, u završnoj bijeloj boji - Pasivno hlađenje putem hladnjaka s poboljšanom geometrijom za odvođenje topline - COB tehnologija za maksimalnu učinkovitost - Reflektor izrađen od kvalitetne plastike sa sferičnim reflektorima - Montaža u kućište bez alata pomoću sustava - Dimenzije svjetiljke: Ø100x122 mm - Masa svjetiljke maksimalno 1.5 kg - Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L80 - LED sustav maksimalne snage 21W - Integrirana LED DALI-2 dimabilna predspojna naprava
- Minimalni izlazni svjetlosni tok 1790lm - Minimalna efikasnost svjetiljke 88lm/W - Simetrična direktna svjetlosna distribucija kuta 45° - Temperatura boje 3000K - Konzistentnost temperature boja MacAdam <=2 - Faktor uzvrata boje minimalno CRI90 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 - U kompletu s ovjesom duljine L=1500mm
| Obračun po komadu. | kom | 2 | 0 | 0
5.24. | Dobava - zakretnog reflektora za montažu na rasvjetnu tračnicu. DALI dimabilna svjetiljka. LED izvor svjetlosti, snage 57W. Direktna svjetlosna distribucija, kut snopa svjetlosti 28°, temperatura boje 3000K, faktor uzvrata boje minimalno CRI92. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S31".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Zakretni reflektor za montažu na rasvjetnu tračnicu s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke jednostavnog pravokutnog oblika s jednostranim nosačem, izrađeno od lijevanog aluminija u završnoj bijeloj boji - Sferolitna leća za bolju kontrolu svjetlosne distribucije, izrađena od optičkog polimera - Mogućnost zakretanja svjetiljke 360° - Mogućnost nagibanja svjetiljke 0° - 90° - Oprema za dimabilno upravljanje u rasponu 0.1% - 100% - Maksimalna instalirana snaga sustava 70W - LED moduli visoke snage na metalnoj jezgri PCB - Integrirana LED DALI dimabilna predspojna naprava - Kut snopa svjetlosti 28° - Temperatura boje 3000K
- Faktor uzvrata boje minimalno CRI92 - Konzistentnost temperature boja SDCM maksimalno 1.5 step - Minimalni izlazni svjetlosni tok 4255 lm - Minimalna efikasnost svjetiljke 61 lm/W - Dimenzije glave svjetiljke: 225x153x120mm - Ukupna visina svjetiljke do tračnice 255mm - Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L90/B10 - Masa svjetiljke maksimalno 3,1kg - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 - Energetski razred minimalno EEI A+ - ENEC05 certifikat, ili jednakovrijedno
| Obračun po komadu. | kom | 7 | 0 | 0
5.25. | Dobava - nadgradne svjetiljke za vanjsku montažu. LED sustav, snaga izvora 3W. Temperatura boje 3000K, uzvrat boja minimalno CRI80. U kompletu s LED DALI dimabilnom predspojnom napravom. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65 IK07. Oznaka u projektu "S32".
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna svjetiljka za vanjsku montažu - Eliptična uska svjetlosna distribucija - Kut svjetlosne distribucije 8x160° - Kućište svjetiljke izrađeno od tehnopolimera - Dimenzije svjetiljke 73x62x40mm - Masa svjetiljke maksimalno 0.15kg - U kompletu s 1.5m neoprenskim napojnim kabelom 05RN-F 2X0.35, fi4.6mm - Ugrađen sustav za zaštitu od kapilarnog ulaska vode - LED izvor maksimalne snage 3W - U kompletu s LED DALI dimabilnom predspojnom napravom 24Vdc - Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L80 B10 - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 67 lm - Minimalna efikasnost svjetiljke 22 lm/W
- Temperatura boje 3000K - Uzvrat boje minimalno CRI 80 - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od -20°C do +45°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65 IK07 - U kompletu s kućištem za ugradnju Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. -Oznaka u projektu "S31".
| Obračun po komadu. | kom | 18 | 0 | 0
5.26. | Dobava - nadgradna vodotjesne svjetiljke s direktnom difuznom svjetlosnom distribucijom. LED izvor svjetlosti, snaga sustava 20W, 3000K, CRI80. Stupanj mehaničke zaštite IP66 IK08. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S35.1".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna vodotijesna svjetiljka s direktnom difuznom svjetlosnom distribucijom - Kućište izrađeno od injektiranog polikarbonata, UV stabiliziran, otporno na udarce, V2 samogasiv, u završnoj sivoj boji - U kompletu s nosačima za nadgradnu montažu - Difuzor od translucentnog opalnog injektiranog polikarbonata, V2 samogasivi, UV stabilan, mikroprizmatična struktura s unutarnje strane - Ugrađen brzi konektor za spoj napojnog kabela bez potrebe otvaranja svjetiljke - Životni vijek izvora minimalno 80.000 sati L80B20 - LED sustav maksimalne snage 20W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 2595lm - Temperatura boje 3000K
- Faktor uzvrata boje minimalno CRI80 - Dimenzije svjetiljke: 1300x97x92mm - Masa svjetiljke maksimalno 1.54kg - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66 IK08 - Test užarene žice 850°C - Temperaturno radno područje: -30°C do +40°C - ENEC certificirana svjetiljka, ili jednakovrijedno
| Obračun po komadu. | kom | 2 | 0 | 0
5.27. | Dobava - ovjesne vodotjesne svjetiljke s direktnom difuznom svjetlosnom distribucijom. LED izvor svjetlosti, snaga sustava 20W, 3000K, CRI80. Stupanj mehaničke zaštite IP66 IK08. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S35.2".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Ovjesna vodotijesna svjetiljka s direktnom difuznom svjetlosnom distribucijom - Kućište izrađeno od injektiranog polikarbonata, UV stabiliziran, otporno na udarce, V2 samogasiv, u završnoj sivoj boji - U kompletu s kukom za lako i brzo pričvršćivanje na svaki ovjesni sustav - Difuzor od translucentnog opalnog injektiranog polikarbonata, V2 samogasivi, UV stabilan, mikroprizmatična struktura s unutarnje strane - Ugrađen brzi konektor za spoj napojnog kabela bez potrebe otvaranja svjetiljke - Životni vijek izvora minimalno 80.000 sati L80B20 - LED sustav maksimalne snage 20W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 2595lm
- Temperatura boje 3000K - Faktor uzvrata boje minimalno CRI80 - Dimenzije svjetiljke: 1300x97x92mm - Masa svjetiljke maksimalno 1.54kg - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66 IK08 - Test užarene žice 850°C - Temperaturno radno područje: -30°C do +40°C - ENEC certificirana svjetiljka, ili jednakovrijedno
| Obračun po komadu. | kom | 3 | 0 | 0
5.28. | Dobava - ovjesne vodotjesne svjetiljke s direktnom difuznom svjetlosnom distribucijom. LED izvor svjetlosti, snaga sustava 39W, 3000K, CRI80. Stupanj mehaničke zaštite IP66 IK08. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S36".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Ovjesna vodotijesna svjetiljka s direktnom difuznom svjetlosnom distribucijom - Kućište izrađeno od injektiranog polikarbonata, UV stabiliziran, otporno na udarce, V2 samogasiv, u završnoj sivoj boji - U kompletu s kukom za lako i brzo pričvršćivanje na bilokoji ovjesni sustav - Difuzor od translucentnog opalnog injektiranog polikarbonata, V2 samogasivi, UV stabilan, mikroprizmatična struktura s unutarnje strane - Ugrađen brzi konektor za spoj napojnog kabela bez potrebe otvaranja svjetiljke - Životni vijek izvora minimalno 80.000 sati L80B20 - LED sustav maksimalne snage 39W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 5199m
- Temperatura boje 3000K - Faktor uzvrata boje minimalno CRI80 - Dimenzije svjetiljke: 1300x102x152mm - Masa svjetiljke maksimalno 2.2kg - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66 IK08 - Test užarene žice 850°C - Temperaturno radno područje: -30°C do +40°C - ENEC certificirana svjetiljka, ili jednakovrijedno
| Obračun po komadu. | kom | 24 | 0 | 0
5.29. | Dobava - nadgradnog reflektora s direktnom svjetlosnom distribucijom. LED sustav maksimalne snage 25W. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Oznaka u projektu "S38".
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradni reflektor s direktnom svjetlosnom distribucijom - Dimenzije reflektora 120x150x160mm - Masa svjetiljke maksimalno 0.6kg - LED sustav maksimalne snage 25W - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 - Izvor svjetlosti: COB UV LED - Mogućnost upravljanja putem DMX signala - Adresiranje putem ugrađnog LED zaslona - Mogućnost upravljanja putem zvuka - Ugrađen mikrofon unutar kućišta svjetiljke
| Obračun po komadu. | kom | 2 | 0 | 0
5.30. | Dobava - nadgradne zidne svjetiljke s difuznom svjetlosnom distribucijom. LED sustav maksimalne snage 15.4W, temperatura boje 2700K. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S39".
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: - Zidna nadgradna svjetiljka s difuznom svjetlosnom distribucijom - Modularna svjetiljka s izmjenjivim komponentama - Kućište izvora svjetlosti izrađena od aluminija - Završna obrada kućišta u srebrnoj boji - Dimenzije kućišta s izvorom svjetlosti: fi55x44mm - Masa kućišta s izvorom svjetlosti maksimalno 0.2kg - Difuzor izrađen od transparantnog kristala, cilindričnog oblika s suženjem na vrhu - Dimenzije difuzora fi55 x 122mm - Masa difuzora maksimalno 0.3kg - U kompletu s LED DALI dimabilnom predspojnom napravom - Pogonska struja izvora 500mA - Životni vijek izvora minimalno 70.000 sati L80 B10
- Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 1496 lm; - Maksimalna instalirana snaga sustava 15.4 W - Minimalna efikasnost svjetiljke 97 lm/W:537; Temperatura boja 2700K; Uzvrat boja minimalno Ra 98, R9 98 - Minimalni uzvrat boja prema TM30, Rf 96, Rg 103 - Konzistentnost temperature boje maksimalno SDCM 1 - Klasa energetske efikasnosti izvora minimalno A+ - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 - U kompletu s originalnim zidnim nosačem iste završne obrade, izrađenog od aluminija - Dimenzije nosača: odmak od zida: 124mm, visina 855mm - U kompletu s adapterom za spoj kućišta s izvorom svjetlosti - Masa ovjesnog kompleta maksimalno 0.6kg - U kompletu s metalnom podžbuknom kutijom dimenzija fi70 x 80 x 100 mmm
| Obračun po kompletu. | komplet | 8 | 0 | 0
5.31. | Dobava - ovjesne svjetiljke s difuznom svjetlosnom distribucijom. LED sustav maksimalne snage 15.4W, temperatura boje 2700K. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. LED DALI dimabilna predspojna naprava. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "SX1". Srebrna boja.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: - Ovjesna svjetiljka s difuznom svjetlosnom distribucijom - Modularna svjetiljka s izmjenjivim komponentama - Kućište izvora svjetlosti izrađena od aluminija - Završna obrada kućišta u srebrnoj boji - Dimenzije kućišta s izvorom svjetlosti: fi55x44mm - Masa kućišta s izvorom svjetlosti maksimalno 0.2kg - Difuzor izrađen od transparentnog stakla od borosilikata - Dimenzije difuzora fi200x197mm - Difuzor oblika kugle s rupom s donje strane - Masa difuzora maksimalno 0.7kg - U kompletu s LED DALI dimabilnom predspojnom napravom - Pogonska struja izvora 500mA; Životni vijek izvora minimalno 70.000 sati L80 B10
- Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 1317lm - Maksimalna instalirana snaga sustava 15.4W - Minimalna efikasnost svjetiljke 85 lm/W; - Temperatura boja 2700K - Uzvrat boja minimalno Ra 98, R9 98 - Minimalni uzvrat boja prema TM30, Rf 96, Rg 103 - Konzistentnost temperature boje maksimalno SDCM 1 - Klasa energetske efikasnosti izvora minimalno A+ - Klasa zaštite III - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 - U kompletu s originalnim ovjesom iste završne obrade; Dimenzije rozete fi80mm, duljina ovjesa 3000mmm - U kompletu s adapterom za spoj kućišta s izvorom svjetlosti; Masa ovjesnog kompleta maksimalno 0.7kg; U kompletu s stropnom ugradnom kutijom; Dimenzije ugradne kutije fi70 x 80 x 100 mm
| Obračun po komadu. | kom | 6 | 0 | 0
5.32. | Dobava - stolne svjetiljke za unutarnju montažu. LED sustav maksimalne snage 14W, temperatura boje 3000K. Uzvrat boja minimalno CRI80. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "SX4". Bijela boja.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: - Stolna svjetiljka za unutarnju montažu izrađena od aluminija - Završna obrada svjetiljke u bijeloj boji - Mikroprizmatični difuzor izrađen od akrilnog stakla za optimiziranu kontrolu blještanja - Kut snopa svjetlosti 100°x78° - Dimenzije glave svjetiljke fi150mm - Duljina jedne "ruke" l=383mm - Duljina druge "ruke" l=560mm - U kompletu s prihvatom za stol - U kompletu s napojnim kabelom - Masa svjetiljke maksimalno 1.5kg - U kompletu s LED predspojnom napravom - LED sustav maksimalne snage 14W - Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L85 B10 - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 701lm - Izvor svjetlosti bez treperenja - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boja minimalno CRI80
- Konzistentnost temperature boje maksimalno SDCM 3 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 - Svjetiljka predstavlja RG0 stopu fotobiološkog rizika prema normi EN 62471:2008
| Obračun po komadu. | kom | 17 | 0 | 0
5.33. | Dobava - ovjesne svjetiljke s direktnom i indirektnom svjetlosnom distribucijom. LED sustav maksimalne snage 51W. Temperatura boje 4000K, uzvrat boja minimalno CRI80. U kompletu s LED DALI dimabilnom predspojnom napravom. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "SX5". Srebrna boja.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: - Ovjesna svjetiljka za unutarnju montažu s direktnom (58%) i indirektnom (42%) svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od ekstrudiranog aluminija u završnoj bijeloj boji - Završne kape izrađene od aluminija u završnoj bijeloj boji - Difuzor od mikroprizmatičnog PMMA - Dimenzije svjetiljke 1480x80x60mm - Masa svjetiljke maksimalno 4.2kg - U kompletu s LED DALI dimabilnom predspojnom napravom - LED sustav maksimalne snage 51W - Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L80 - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 5930 lm - Minimalna svjetlosna efikasnost 116 lm/W
- Temperatura boje 4000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Konzistentnost temperature boja SDCM maksimalno 3 step - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 - U kompletu s transparentnim napojnim kabelom 5x1.5mm^2 - U kompletu s originalnim ovjesnim priborom (ovjesne sajle, napojni kabel, velika i mala rozeta) - Faktor bliještanja UGR maksimalno 19
| Obračun po komadu. | kom | 32 | 0 | 0
5.34. | Dobava - stropne ugradne svjetiljke bez vidljivog ruba. DALI upravljiva svjetiljka. LED izvor svjetlosti, snaga sustava 27W, direktna svjetlosna distribucija kuta 80°, temperatura boje 3000K, faktor uzvrata boje minimalno CRI85. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "SN2".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Stropna ugradna svjetiljka bez vidljivog ruba - Kućište cilindričnog oblika s uvučenim difuzorom - Kućište u završnoj bijeloj boji - Dimenzije svjetiljke: Ø170x165 mm - LED sustav maksimalne snage 27W - U kompletu s LED DALI / PUSH / 1...10V dimabilnom predspojnom napravom - Minimalni izlazni svjetlosni tok 2225 lm - Minimalna efikasnost svjetiljke 82 lm/W - Simetrična direktna svjetlosna distribucija kuta 80° - Temperatura boje 3000K - Faktor uzvrata boje minimalno CRI85 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40
- U kompletu s stropnom ugradnom kutijom -Kutija sa ugrađenom montažnom mrežicom predviđenom za potpuno izravnavanje sa stropom gletanjem i ličenjem (gletanje i ličenje nije uključeno u ovu stavku)
| Obračun po komadu. | kom | 38 | 0 | 0
5.35. | Dobava - stropne ugradne svjetiljke bez vidljivog ruba. DALI upravljiva svjetiljka. LED izvor svjetlosti, snaga sustava 11W, direktna svjetlosna distribucija kuta 22°, temperatura boje 3000K, faktor uzvrata boje minimalno CRI85. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP54. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "SN3".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Stropna ugradna svjetiljka bez vidljivog ruba - Kućište cilindričnog oblika s uvučenim izvorom svjetlosti - Kućište u završnoj bijeloj boji - Dimenzije svjetiljke: Ø55x152 mm - LED sustav maksimalne snage 11W - U kompletu s LED DALI dimabilnom predspojnom napravom - Minimalni izlazni svjetlosni tok 822 lm - Minimalna efikasnost svjetiljke 74 lm/W - Simetrična direktna svjetlosna distribucija kuta 22° - Temperatura boje 3000K - Faktor uzvrata boje minimalno CRI85 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP54
- U kompletu s stropnom ugradnom kutijom -Kutija sa ugrađenom montažnom mrežicom predviđenom za potpuno izravnavanje sa stropom gletanjem i ličenjem (gletanje i ličenje nije uključeno u ovu stavku)
| Obračun po komadu. | kom | 8 | 0 | 0
5.36. | Dobava - nadgradne LED linijske svjetiljke za unutarnju montažu. LED izvor maksimalne snage 9.6W/m. Temperatura boje 3000K, uzvrat boja minimalno CRI90. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. U kompletu s LED DALI dimabilnom predspojnom napravom. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "LED".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna linijska svjetiljka za unutarnju montažu - Kut snopa svjetlosti 120° - Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija - Bočne dimenzije kućišta 24x10.5mm - Ovalni prozirni difuzor izrađen od PMMA - Radni napon 230 V AC - U kompletu s LED DALI dimabilnom predspojnom napravom - LED izvor maksimalne snage 9.6W/m - Životni vijek izvora minimalno: 50.000 sati L80 B10 - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od - 10°C do +45°C - Maksimalni razmak između LED modula 8.25mm - Minimalni svjetlosni tok izvora 880lm/m
- Minimalna efikasnost izvora 91 lm/W - Uzvrat boja minimalno CRI90 - Temperatura boje 3000K - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20
| Obračun po metru. | m1 | 800 | 0 | 0
5.37. | Dobava - nadgradne LED linijske svjetiljke za unutarnju montažu. LED izvor maksimalne snage 9.6W/m. Temperatura boje 3000K, uzvrat boja minimalno CRI90. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. U kompletu s LED DALI dimabilnom predspojnom napravom. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "LED".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna linijska svjetiljka za unutarnju montažu - Kut snopa svjetlosti 120° - Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija - Bočne dimenzije kućišta 24x10.5mm - Ovalni prozirni difuzor izrađen od PMMA - Radni napon 230 V AC - U kompletu s LED DALI dimabilnom predspojnom napravom - LED izvor maksimalne snage 9.6W/m - Životni vijek izvora minimalno: 50.000 sati L80 B10 - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od - 10°C do +45°C - Maksimalni razmak između LED modula 8.25mm - Minimalni svjetlosni tok izvora 900lm/m
- Minimalna efikasnost izvora 91 lm/W - Uzvrat boja minimalno CRI90 - Temperatura boje 3000K - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20
| Obračun po metru. | m1 | 23 | 0 | 0
5.38. | Dobava - ovjesne trofazne tračnice za unutarnju montažu. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "T3-OVJ".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Ovjesna trofazna tračnica za montažu reflektora - Tračnica izrađena od aluminija u završnoj bijeloj boji - Bočne dimenzije tračnice 33.5x34mm - Ugrađena četiri izolirana vodiča i uprešano uzemljenje - Tri vodiča se koriste kao tri faze zasebno upravljive - Minimalna struja po fazi 16A - U kompletu s svim dodatnim priborom (završnim kapama, uvodnicima napajanja, linearnim i kutnim spojnicima i ovjesom...) - ENEC10 certificirana tračnica ili jednakovrijedno
| Obračun po metru. | m1 | 118 | 0 | 0
5.39. | Dobava - ovjesne jednofazne + DALI tračnice za unutarnju montažu. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "T3-OVJ-DALI".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Ovjesna jednofazna + DALI tračnica za montažu reflektora - Tračnica izrađena od aluminija u završnoj bijeloj boji - Bočne dimenzije tračnice 33.5x34mm - Ugrađena četiri izolirana vodiča i uprešano uzemljenje - Jedan vodič se koriste kao faza, a dva za upravljanje putem DALI signala - Minimalna struja po fazi 16A - U kompletu s svim dodatnim priborom (završnim kapama, uvodnicima napajanja, linearnim i kutnim spojnicima i ovjesom...) - ENEC10 certificirana tračnica ili jednakovrijedno
| Obračun po metru. | m1 | 39 | 0 | 0
5.40. | Dobava - nadgradne zakretne LED linijske svjetiljke za unutarnju montažu. LED sustav maksimalne snage 4,8 W/m. Temperatura boje: UV (395-405 nm). Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. U kompletu s LED predspojnim napravama. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "UV-S".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna zakretna linijska svjetiljka za unutarnju montažu - Kut snopa svjetlosti izvora 120° - Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija u završnoj boji aluminija - Translucentni ravni difuzor izrađen od PMMA otporan na pucanje - Bočne dimenzije kućišta 24x15mm - Radni napon 12Vdc - U kompletu s LED predspojnim napravama - LED sustav maksimalne snage 4,8 W/m - Minimalni svjetlosni tok svjetiljke 100 lm/m - Temperatura boje UV - maksimalni raspon valne duljine svjetlosti 395-405 nm - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 - Minimalan broj LED modula po metru: 60; U kompletu s zakretnim nosačem
| Obračun po metru. | m1 | 7 | 0 | 0
5.41. | Dobava LED linijske svjetiljke za pozadinsko osvjetljenje. Direktna svjetlosna distirbucija. Kut snopa svjetlosti 120°. LED sustav maksimalne snage 9,7W/m. Temperatura boje 3000K. Uzvrat boja minimalno CRI90. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - LED linijska svjetiljka za pozadinsko osvjetljenje - Direktna svjetlosna distribucija - Kut snopa svjetlosti 120° - Dimenzije 1000x8x1.5mm - Radni napon 24V DC - Mogućnost regulacije svjetlosnog toka svjetiljke putem DALI protokola - LED sustav maksimalne snage 9,7W/m - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B10 - Minimalni svjetlosni tok svjetiljke 900lm/m - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boja minimalno CRI90 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20
| Obračun po metru. | m1 | 4000 | 0 | 0
5.42. | Dobava LED DALI dimabilne predspojne naprave. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP67. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - LED DALI dimabilna predspojna naprava - Kućište izrađeno od plastike - Dimenzije predspojne naprave 195x68x39.5mm - Klasa zaštite II - Mogućnost dimanja 0-10V, isključivanja/uključivanja te upravljanja rasvjetom putem DALI 2 protokola - Životni vijek predspojne naprave minimlano 50.000 sati - Minimalnalna snaga 200W - Ulazni napon 100-305V AC - Izlazni napon 24V DC - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP67 - ENEC 05 certificirana predspojna naprava ili jednakovrijedno
| Obračun po komadu. | kom | 200 | 0 | 0
| 5. UKUPNO RASVJETA |  | neto bez PDV-a | 0 | 0