Predmet:	Godišnje održavanje termotehničkih strojarskih instalacija – 2x godišnje

Proljetno održavanje termotehničkih strojarskih instalacija

Jesensko održavanje termotehničkih strojarskih instalacija

Tehnički opis

Za potrebe grijanja i hlađenja prostora instaliran je VRF sustav s unutarnjim: kanalnim, podstropnim,  parapetnim  i zidnim jedinicama.

Mehanička ventilacija vrši se s dvije klima komore KK1 ( stalni postav) i KK2 (multimedijalna dvorana u podrumu) i dva rekuperatora KK5 i KK6 (muzejska kafeterija i aneks ).

Za potrebe klima komora ogrjevni, odnosno rashladni medij je voda u temperaturnom režimu 45/40 °C i 7/12°C , koji dobavlja dizalica topline tip AGO42KSVANH/EU-Samsung.

Za potrebe zaštite od požara izvedeno je odimljavanje atrija i podzemne dogradnje, mehaničkom  vatrootpornom ventilacijom.

Za toplinsku disipaciju elektrosoba ugrađene su monosplit klimatizacijske jedinice.

Svi dijelovi termotehničkog sustava grijanja, hlađenja, klimatizacije i ventilacije povezani su u jedinstveni sustav nadzora i upravljanja,CNUS (centralno‐nadzorni upravljački sustav).

1a . KLIMATIZACIJA  GRIJANJE I HLAĐENJE VRF SUSTAV

VANJSKE JEDINICE (VJ1, VJ2,VJ3, VJ4, VJ5, VJ6)

Kontrola po F-gas regulativi

- Kontrola propuštanja fluoriranih stakleničkih plinova R410, sukladno Uredbi EU i primjenjivim domaćim propisima br. EZ 517/2014

- Vođenje servisne kartice na SK obrascu propisanom istom uredbom. Kontrola se vrši u skladu sa standardnim zahtjevima za provjeru propuštanja propisanim u uredbi komisije (EZ) br. 1516/2007.

- Učestalost pregleda je propisana u uredbi (EU) br. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima, a ovisno o količini rashladnog plina sadržanog u uređaju.

- Po potrebi kemijsko pranje kondenzatora, ali i ostatka uređaja. Pranje se vrši visoko tlačnim peračem, vodom s dodatkom bio razgradivog otapala prikladnog za pranje svih dijelova uređaja.

- Upućivanje korisnika na eventualne probleme na uređaju te potrebne dodatne radove.

- Pregled i analiza rashladnog kruga sa Service checker-om: kontrola temperatura i tlakova kondenzacije i isparavanja, mjerenje superheating-a i subcooling-a.

- Analiza i ažuriranje zadnjom verzijom upravljačkog programa.

- Kontrola svih radnih parametara analiza i utvrđivanje rada sustava.

SAMSUNG DVM-S UNUTARNJE JEDINICE

- Kontrola rada unutarnjih jedinica

- Vađenje ventilatora zbog pranja (po potrebi)

- Pranje i dezinfekcija isparivača (po potrebi)

- Čišćenje filtera

- Kontrola rada svih unutarnjih jedinica sa pregledom parametara u radu.

SERVIS DVM-C DIZALICE TOPLINE

- Kontola rada vanjske jedinice i parametara u radu

- Kontrola propuštanja fluoriranih stakleničkih plinova prema uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj.  Kontrola se vrši u skladu sa standardnim zahtjevima za provjeru propuštanja propisanim u uredbi komisije (EZ) br. 1516/2007. Učestalost pregleda je propisana u uredbi (EU) br. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima, a ovisno o količini rashladnog plina sadržanog u uređaju.

- Po potrebi čišćenje hvatača nečistoća.

- Po potrebi kemijsko pranje kondenzatora, ali i ostatka uređaja. Pranje se vrši visoko tlačnim peračem, vodom s dodatkom bio razgradivog otapala prikladnog za pranje svih dijelova uređaja.

- Kontrola tlaka i protoka hidrauličkog kruga, po potrebi nadopuna

- Izrada protokola o izmjerenim vrijednostima uređaja u radu. Izrada i ispunjavanje svih obrazaca propisanim iz prve točke.

- Upućivanje korisnika na eventualne probleme na uređaju te potrebne dodatne radove.

SERVIS MONOSPLIT SUSTAVA

- Kontrola rada unutarnje i vanjske jedinice

- Po potrebi kemijsko pranje kondenzatora, ali i ostatka uređaja (ukoliko je moguće i potrebno). Pranje se vrši visoko tlačnim peračem, vodom s dodatkom bio razgradivog otapala prikladnog za pranje svih dijelova uređaja.

- Kontrola propuštanja fluoriranih stakleničkih plinova,od strane ovlaštenog servisera

- Vađenje ventilatora zbog pranja (po potrebi)

- Pranje i dezinfekcija isparivača (po potrebi)

- Čišćenje filtera.

1b. VENTILACIJA

- Tlačno – odsisna klima komora sustava K-1  ( stalni postav) proizvod CIAT

Tip; FLOWAY Classic RHE 3000

- Tlačno – odsisna klima komora sustava K-2  (dvorana podrum) proizvod CIAT

Tip; FLOWAY Classic 4000

- Elektroparni ovlaživač zraka ,proizvod Carel tip UR020hl10 s

- Elektroparni ovlaživač zraka ,proizvod Carel tip UR020hl10 s

- Sustav  K5 , kompaktni uređaj s povratom topline za ventilaciju u nadogradnjI stalnog postava, podrum, tip     Helios ELF KWL 1800 VDI

- Sustav  K6 , kompaktni uređaj s povratom topline za kafić ,tip   Helios ELF KWL 700

- Odsisni ventilatori sanitarnih prostora prizemlje potkrovlje, odsis sprinkler strojarnice tip CAB , proizvođač  $&P

Održavanje klima komore potrebno je napraviti sukladno tehničkim propisima o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (Narodne novine br. 3/07)

Opis radova:

- Vizualni pregled koji obuhvaća: vanjski pregled (brtve vrata komore, svi spojevi, grijanje, hlađenje), pregled žaluzina (otvorenost -zatvorenost), pregled motora i kola ventilatora, remenica, izmjenjivača, istrošenost ležajeva

- mjerenje otpora motora s pregledom svih spojeva

- ventilator : pregled rada, funkcionalnost, mjerenje struja, količina

- struja potrošača pri nazivnom opterećenju (tlačni odsisni ventilator, pumpe, kompresori).

- automatika: osnovni pregled elementa u polju, žaluzine, pogoni ventila, mjerenja.

- provjere funkcionalnosti.

- simulacija alarmnih stanja klima uređaja ( motori, pumpe, požar, puknuće remena)

- software: redoviti upgrade i unapređenje software-a

- dodatno školovanje predstavnika krajnjeg korisnika.

1c. OSTALI RADOVI

- Pregled rada cjelokupnog sustava ventilacije i klimatizacije.

- Kontrola rada crpki.

- Kontrola tlaka u instalaciji.

- Kontrola instalacije i spojeva na   instalaciji.

- Kontrola strojarske opreme i rada  opreme koja nije posebno specificirana, a ugrađena je na objektu.

- Kontrola izolacije i spojeva uključivo manja krpanja.

- Koordinacija sa ovlaštenim serviserima, kontrola rada sustava.

TROŠKOVNIK

| Opis poslova | Cijena proljeće (€) | Cijena jesen (€) | Ukupna cijena (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1a. KLIMATIZACIJA GRIJANJE I HLAĐENJE VRF SUSTAV |  |  |  |
| 1b. VENTILACIJA |  |  |  |
| 1c. OSTALI RADOVI |  |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |